## 不含流量计清单
气路改造报价单
日期:2024/07/05
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 材料单价 | 总价
A | 主材部分（供气）
A1.1 | 半自动切换装置 | 材质：316L，进口最大压力200bar，出口切换压力14bar，进出气螺纹1/4”NPT（F）,流量为10m3/h。2只进气隔膜阀，2只排气隔膜阀，2只减压器，2只进气压力表，1只出口压力表，配有安全泄压阀。 | 2 | PCS | Rheintec
A1.2 | 阻火器 3/8" | INLET:20bar 3/8" 专用材质,连接方式：NPT | 1 | PCS | Filok
A1.3 | 阻火器接头 3/8" | 材质316L 级别：BA 连接方式：卡套 | 2 | PCS | Filok
A1.4 | 1/4" 不锈钢管道 | 材质316L 级别：BA 耐压：3000PSI 壁厚：0.89 | 290 | M | TS
A1.5 | 3/8" 不锈钢管道 | 材质316L 级别：BA 耐压：3000PSI 壁厚：0.89 | 300 | M | TS
A1.6 | 1/2" 不锈钢管道 | 材质316L 级别：BA 耐压：3000PSI 壁厚：0.89 | 100 | M | TS
A1.7 | 三通 3/8" | 材质316L 级别：BA 连接方式：焊接 | 17 | PCS | Filok
A1.8 | 三通 1/2" | 材质316L 级别：BA 连接方式：焊接 | 6 | PCS | Filok
A1.9 | 三通 1/2"*3/8" | 材质316L 级别：BA 连接方式：焊接 | 8 | PCS | Filok
A1.10 | 三通 3/8"*1/4" | 材质316L 级别：BA 连接方式：焊接 | 40 | PCS | Filok
A1.11 | 三通 1/2"*1/4" | 材质316L 级别：BA 连接方式：焊接 | 6 | PCS | Filok
A1.12 | 大小头 3/8"*1/4" | 材质316L 级别：BA 连接方式：焊接 | 33 | PCS | Filok
A1.13 | 球阀 1/4" | 进出气1/4"卡套 耐压：1000PSI | 27 | PCS | Filok
A1.14 | 球阀 3/8" | 进出气3/8"卡套 耐压：1000PSI | 1 | PCS | Filok
A1.15 | 高压隔膜阀 3/8" | 材质316L 级别：BA 耐压：230Bar | 1 | PCS | Filok
A1.16 | 高压隔膜阀接头 卡套转外螺纹 3/8"*3/8" | 材质316L 级别：BA 连接方式：卡套 | 2 | PCS | Filok
A1.17 | 高压隔膜阀 1/4" | 材质316L 级别：BA 耐压：230Bar | 5 | PCS | Filok
A1.18 | 高压隔膜阀接头 卡套转外螺纹 1/4"*1/4" | 材质316L 级别：BA 连接方式：卡套 | 10 | PCS | Filok
A1.19 | 切换面板接头 卡套转外螺纹 3/8*1/4" | 材质316L 级别：BA 连接方式：卡套 | 2 | PCS | Filok
A1.20 | 终端减压阀 1/4" | 材质316L，全合金膜片全金属硬密封。进口最大压力14bar，出口压力调节范围0-10bar可调，带一个出口压力表，进出气螺纹1/4”NPT（F）,减压器输出在10公斤的情况下流量为5m3/h | 66 | PCS | Rheintec
A1.21 | 减压阀接头 卡套转外螺纹 1/4" | 材质316L 级别：BA 连接方式：卡套 | 132 | PCS | Filok
A1.22 | 减压阀面板 | SS304镜面板，工字型 | 66 | PCS | 定制
A1.23 | 终端接头1/4" | 材质316L 级别：BA 连接方式：卡套 | 32 | PCS | Filok
A1.24 | 对丝 1/4"*1/4" | 材质316L 级别：BA 连接方式：卡套 | 4 | PCS | Filok
A1.25 | 钢瓶支架 | 带有绷带固定钢瓶 | 4 | PCS | 定制
A1.26 | 钢瓶接头 | G5/8"/W21.8L/接头，根据气体种类进行配置不同的接口，要求耐压：300bar,材质：316L | 4 | PCS | Filok
A1.27 | 高压软管 | 工作压力200bar,进口气螺纹1/4"NPT(F)，材质：316L | 4 | PCS | Filok
A1.28 | 合计
B | 主材部分（排气）
B.1 | 单向阀 | 连接方式：1/4"卡套 开启压力：1psi | 2 | PCS | Filok
B.2 | 阻火器 1/4" | INLET:20bar 1/4" 专用材质,连接方式：NPT | 1 | PCS | Filok
B.3 | 阻火器接头 1/4" | 材质316L 级别：BA 连接方式：卡套 | 2 | PCS | Filok
B.4 | 卡套转外螺纹1/4" | 材质316L 连接方式：卡套 | 12 | PCS | Filok
B.5 | 1/4"卡套三通 | 材质316L 连接方式：卡套 | 2 | PCS | Filok
B.6 | 1/4"卡套直通 | 材质316L 连接方式：卡套 | 2 | PCS | Filok
B.7 | 1/4"卡套转螺纹三通 | 材质316L 连接方式：卡套 | 2 | PCS | Filok
B.8 | 合计
C | 可燃性报警装置部分
C.1 | 可燃性报警装置（介质：Ar/CH4） | 1个探头，1个主机，用于监测Ar/CH4，探头要求防爆，输出信号源 | 1 | 套 | 汉威
C.2 | 线路/端子 | 接地端子，信号线，接线柱，线槽 | 1 | PCS
C.3 | 合计
D | 辅材部分
D.1 | 管夹 | 要求配置防腐处理 ，尺寸根据管道的尺寸来配置 | 690 | PCS
D.2 | 管道支架\桥架 | C型钢，吊杆，支架，螺丝，螺栓等辅料 | 1 | EA
D.3 | 焊接用高纯氩气 | >=99.999%，用于M200焊机使用，吹扫用气，测试用气，保压用气等 | 15 | EA
D.4 | 管线标签 | 跟进国家标准进行不同气体的颜色标注，包含现场的不锈钢安全铭牌，以及安全警示牌 | 1 | EA
D.5 | 施工用临时管线1/4" | 现场焊接小样使用，要求BA级别 | 20 | M
D.6 | 现场消耗用品 （清洁,洁净用品等） | 清洁用品，检漏液，劳保用品等 | 1 | EA
D.7 | 测试费用 | 压力测试，洁净度测试，气密性测试等 | 1 | EA
D.8 | 设备材料运输费 | 用于材料的运输费用，焊接设备的运输费用 | 1 | Project
D.9 | 差旅 | 交通，住宿等费用 | 1 | Project
D.10 | 人工费用 | 所有管道的安装以及设备的调试ent | 1 | EA
D.11 | 培训 | 所有设备的操作培训手册，以及竣工验收资料 | 1 | EA
D.12 | 合计
材料费小计
安装＆辅材费小计
13% 增值税
管理费
合计